## Sheet1
序号 | KKS编码 | 系统或设备名称 | 机组 | 周期 | 开始日期 | 定期工作项目 | 达到的标准 | 备注
1 | 10MAU10AY001 | #1机主油箱 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机主油箱油箱加油口补油 | 滤油机输送,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1400mm高报警1300mm正常1200mm低报警1105mm低低报警 | 汽机本体班
2 | 需新增 | #1机润滑油滤油机 | JZ002 | 7D | 2018-12-10 | #1机润滑油滤油机真空泵补油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机本体班
3 | 10PGC10AP001 | #1机A辅机冷却水泵 | JZ002 | 2M | 2018-12-05 | #1机A辅机冷却水泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
4 | 10PGC20AP001 | #1机B辅机冷却水泵 | JZ002 | 2M | 2018-12-05 | #1机B辅机冷却水泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
5 | 10MAX20 | #1机抗燃油油箱 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机抗燃油油箱油箱加油口补油 | 滤油机输送,油品：46SJ,油位至：526mm高报警424mm正常284mm低报警184mm低低报警 | 汽机本体班
6 | 10LCJ10AP001 | #1机A低加疏水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机A低加疏水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
7 | 10LCJ20AP001 | #1机B低加疏水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机B低加疏水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
8 | 10MAJ10AP001 | #1机A真空泵 | JZ002 | 2M | 2018-12-05 | #1机A真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
9 | 10MAJ20AP001 | #1机B真空泵 | JZ002 | 2M | 2018-12-05 | #1机B真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
10 | 10MAJ30AP001 | #1机C真空泵 | JZ002 | 2M | 2018-12-05 | #1机C真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
11 | 10XAU10AY001 | #1机小机油箱 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机小机油箱油箱加油口补油 | 滤油机输送,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1000mm高报警700mm正常530mm低报警480mm低低报警 | 汽机本体班
12 | 需新增 | #1机小机润滑油滤油机 | JZ002 | 1W | 2018-12-10 | #1机小机润滑油滤油机真空泵补油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机本体班
13 | 10LCB10AP001 | #1机A凝结水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机A凝结水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：大于2/3油位 | 汽机辅机班
14 | 10LCB20AP001 | #1机B凝结水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机B凝结水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：大于2/3油位 | 汽机辅机班
15 | 10MKF11AP001 | #1机A定冷水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机A定冷水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：大于2/3油位 | 汽机本体班
16 | 10MKF11AP002 | #1机B定冷水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机B定冷水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
17 | 10MKW10AP002 | #1机A密封油泵 | JZ002 | 冲油，停机超1周后启机或检修后 |  | #1机A密封油泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
18 | 10MKW10AP003 | #1机B密封油泵 | JZ002 | 冲油，停机超2周后启机或检修后 |  | #1机B密封油泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
19 | 10MKW10AP003 | #1机密封油事故油泵 | JZ002 | 冲油，停机超1周后启机或检修后 |  | #1机密封油事故油泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
20 | 10MKW10AP001 | #1机密封油再循环泵 | JZ002 | 冲油，停机超2周后启机或检修后 |  | #1机密封油再循环泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
21 | 10MKW11AP001 | #1机密封油真空泵电机减速箱 | JZ002 | 4M | 2018-12-10 | #1机密封油真空泵电机减速箱减速箱补油补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：视油位情况 | 汽机本体班
22 | 10MKW11AP001 | #1机密封油真空泵 | JZ002 | 4M | 2018-12-05 | #1机密封油真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机本体班
23 | 10MKW11AP001 | #1机密封油真空泵 | JZ002 | 1D | 2018-12-10 | #1机密封油真空泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机本体班
24 | 10PAC20AP001 | #1机A循环水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机A循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
25 | 10PAC50AA001 | #1机A循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机A循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
26 | 10PAC20AP002 | #1机B循环水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机B循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
27 | 10PAC50AA002 | #1机B循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机B循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
28 | 10PAC20AP003 | #1机C循环水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机C循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
29 | 10PAC50AA003 | #1机C循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机C循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
30 | 10PAC20AP004 | #1机D循环水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机D循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
31 | 10PAC50AA004 | #1机D循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机D循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
32 | 10PAJ11AP001 | #1机间冷塔#1清洗水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #2机间冷塔#1清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
33 | 10PAJ12AP001 | #1机间冷塔#2清洗水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #2机间冷塔#2清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
34 | 10PAF04AA701 | #1机间冷塔#1液压紧急泄水阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #2机间冷塔#1液压紧急泄水阀液压执行机构补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
35 | 10PAF05AA701 | #1机间冷塔#2液压紧急泄水阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #2机间冷塔#2液压紧急泄水阀液压执行机构补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
36 | 需新增 | #1机A干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机A干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
37 | 需新增 | #1机A干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-05 | #1机A干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
38 | 需新增 | #1机B干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机B干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
39 | 需新增 | #1机B干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-05 | #1机B干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
40 | 需新增 | #1机C干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机C干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
41 | 需新增 | #1机C干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-05 | #1机C干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
42 | 需新增 | #1机D干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机D干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
43 | 需新增 | #1机D干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-05 | #1机D干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
44 | 需新增 | #1机E干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机E干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
45 | 需新增 | #1机E干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1M | 2018-12-05 | #1机E干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
46 | 20PTB10AA002 | #1机辅机干冷塔紧急泄水阀 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机辅机干冷塔紧急泄水阀液压执行机构补油 | 油箱加油,油品：福斯RENOLIN MR 520,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
47 | 10PTB51AP001 | #1机干冷塔#1高压清洗水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机干冷塔#1高压清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
48 | 10PTB51AP002 | #1机干冷塔#2高压清洗水泵 | JZ002 | 1M | 2018-12-10 | #1机干冷塔#2高压清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
49 | 10LAB40AA001 | #1机高加入口三通阀 | JZ002 | 6M | 2018-12-05 | #1机高加入口三通阀阀门补油 | 加黄油,油品：二硫化钼锂基脂,油位至：20g | 汽机辅机班
50 | 10LAB43AA002 | #1机高加出口口三通阀 | JZ002 | 6M | 2018-12-05 | #1机高加出口口三通阀阀门补油 | 加黄油,油品：二硫化钼锂基脂,油位至：20g | 汽机辅机班
51 | 需新增 | #1机阀门 | JZ002 | 1Y | 2018-12-15 | #1机阀门门杆补油 | 加黄油,油品：#3锂基脂,油位至：20g | 汽机辅机班/汽机本体班
52 | 20MAU10AY001 | #2机主油箱 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机主油箱油箱加油口补油 | 滤油机输送,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1400mm高报警1300mm正常1200mm低报警1105mm低低报警 | 汽机本体班
53 | 需新增 | #2机润滑油滤油机 | JZ003 | 7D | 2018-12-20 | #2机润滑油滤油机真空泵补油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机本体班
54 | 20PGC10AP001 | #2机A辅机冷却水泵 | JZ003 | 2M | 2018-12-25 | #2机A辅机冷却水泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
55 | 20PGC20AP001 | #2机B辅机冷却水泵 | JZ003 | 2M | 2018-12-25 | #2机B辅机冷却水泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
56 | 20MAX20 | #2机抗燃油油箱 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机抗燃油油箱油箱加油口补油 | 滤油机输送,油品：46SJ,油位至：526mm高报警424mm正常284mm低报警184mm低低报警 | 汽机本体班
57 | 20LCJ10AP001 | #2机A低加疏水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机A低加疏水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
58 | 20LCJ20AP001 | #2机B低加疏水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机B低加疏水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
59 | 20MAJ10AP001 | #2机A真空泵 | JZ003 | 2M | 2018-12-25 | #2机A真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
60 | 20MAJ20AP001 | #2机B真空泵 | JZ003 | 2M | 2018-12-25 | #2机B真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
61 | 20MAJ30AP001 | #2机C真空泵 | JZ003 | 2M | 2018-12-25 | #2机C真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
62 | 20XAU10AY001 | #2机小机油箱 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机小机油箱油箱加油口补油 | 滤油机输送,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1000mm高报警700mm正常530mm低报警480mm低低报警 | 汽机本体班
63 | 需新增 | #2机小机润滑油滤油机 | JZ003 | 1W | 2018-12-20 | #2机小机润滑油滤油机真空泵补油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机本体班
64 | 20LCB10AP001 | #2机A凝结水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机A凝结水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：大于2/3油位 | 汽机辅机班
65 | 20LCB20AP001 | #2机B凝结水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机B凝结水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：大于2/3油位 | 汽机辅机班
66 | 20MKF11AP001 | #2机A定冷水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机A定冷水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：大于2/3油位 | 汽机本体班
67 | 20MKF11AP002 | #2机B定冷水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机B定冷水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
68 | 20MKW10AP002 | #2机A密封油泵 | JZ003 | 冲油，停机超1周后启机或检修后 | 2018-12-20 | #2机A密封油泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
69 | 20MKW10AP003 | #2机B密封油泵 | JZ003 | 冲油，停机超2周后启机或检修后 | 2018-12-20 | #2机B密封油泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
70 | 20MKW10AP003 | #2机密封油事故油泵 | JZ003 | 冲油，停机超1周后启机或检修后 | 2018-12-20 | #2机密封油事故油泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
71 | 20MKW10AP001 | #2机密封油再循环泵 | JZ003 | 冲油，停机超2周后启机或检修后 | 2018-12-20 | #2机密封油再循环泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至： | 汽机本体班
72 | 20MKW11AP001 | #2机密封油真空泵电机减速箱 | JZ003 | 4M | 2018-12-20 | #2机密封油真空泵电机减速箱减速箱补油补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：视油位情况 | 汽机本体班
73 | 20MKW11AP001 | #2机密封油真空泵 | JZ003 | 4M | 2018-12-25 | #2机密封油真空泵泵体加油口补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机本体班
74 | 20MKW11AP001 | #2机密封油真空泵 | JZ003 | 1D | 2018-12-20 | #2机密封油真空泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机本体班
75 | 20PAC20AP001 | #2机A循环水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机A循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
76 | 20PAC50AA001 | #2机A循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机A循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
77 | 20PAC20AP002 | #2机B循环水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机B循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
78 | 20PAC50AA002 | #2机B循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机B循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
79 | 20PAC20AP003 | #2机C循环水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机C循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
80 | 20PAC50AA003 | #2机C循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机C循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
81 | 20PAC20AP004 | #2机D循环水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机D循环水泵泵体加油口补油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
82 | 20PAC50AA004 | #2机D循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机D循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
83 | 20PAJ11AP001 | #2机间冷塔#1清洗水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机间冷塔#1清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
84 | 20PAJ12AP001 | #2机间冷塔#2清洗水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机间冷塔#2清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
85 | 20PAF04AA701 | #2机间冷塔#1液压紧急泄水阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机间冷塔#1液压紧急泄水阀液压执行机构补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
86 | 20PAF05AA701 | #2机间冷塔#2液压紧急泄水阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机间冷塔#2液压紧急泄水阀液压执行机构补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
87 | 需新增 | #2机A干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机A干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
88 | 需新增 | #2机A干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-25 | #2机A干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
89 | 需新增 | #2机B干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机B干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
90 | 需新增 | #2机B干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-25 | #2机B干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
91 | 需新增 | #2机C干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机C干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
92 | 需新增 | #2机C干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-25 | #2机C干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
93 | 需新增 | #2机D干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机D干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
94 | 需新增 | #2机D干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-25 | #2机D干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
95 | 需新增 | #2机E干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机E干式冷却塔风机减速机减速机油箱补油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
96 | 需新增 | #2机E干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1M | 2018-12-25 | #2机E干式冷却塔风机减速机减速机补油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油位至：视情况 | 汽机辅机班
97 | 20PTB10AA002 | #2机辅机干冷塔紧急泄水阀 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机辅机干冷塔紧急泄水阀液压执行机构补油 | 油箱加油,油品：福斯RENOLIN MR 520,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
98 | 20PTB51AP001 | #2机干冷塔#1高压清洗水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机干冷塔#1高压清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
99 | 20PTB51AP002 | #2机干冷塔#2高压清洗水泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机干冷塔#2高压清洗水泵油室补油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
100 | 20LAB40AA001 | #2机高加入口三通阀 | JZ003 | 6M | 2018-12-25 | #2机高加入口三通阀阀门补油 | 加黄油,油品：二硫化钼锂基脂,油位至：20g | 汽机辅机班
101 | 20LAB43AA002 | #2机高加出口口三通阀 | JZ003 | 6M | 2018-12-25 | #2机高加出口口三通阀阀门补油 | 加黄油,油品：二硫化钼锂基脂,油位至：20g | 汽机辅机班
102 | 需新增 | #2机阀门 | JZ003 | 1Y | 2019-01-15 | #2机阀门门杆补油 | 加黄油,油品：#3锂基脂,油位至：20g | 汽机辅机班/汽机本体班
103 | J0LAC10AP001 | 电动给水泵 | JZ013 | 2M | 2018-12-20 | 电动给水泵前置泵补油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
104 | J0LAC10AP001 | 电动给水泵 | JZ013 | 视油箱油位 | 2018-12-20 | 电动给水泵润滑油箱补油 | 油箱加油,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油位至：视油箱油位 | 汽机辅机班
105 | 20XJA01AG000 | 柴油发电机 | JZ013 | 1M | 2018-12-20 | 柴油发电机柴油油箱补油 | 油箱加油,油品：-20柴油,油位至：不低于1/2油位 | 汽机本体班
106 | 20XJA01AG000 | 柴油发电机 | JZ013 | 1M | 2018-12-20 | 柴油发电机机油油箱补油 | 油箱加油,油品：15W-40号机油,油位至：不低于1/2油位 | 汽机本体班
107 | 20XJA01AG000 | 柴油发电机 | JZ013 | 1M | 2018-12-20 | 柴油发电机冷却液补油 | 油壶,油品：康明斯30107,油位至：不低于报警液位 | 汽机本体班
108 | 需新增 | #1机润滑油滤油机 | JZ002 | 1M | 2019-12-10 | #1机润滑油滤油机真空泵换油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油量：2L | 汽机本体班
109 | 10PGC10AP001 | #1机A辅机冷却水泵 | JZ002 | 1Y | 2020-06-15 | #1机A辅机冷却水泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
110 | 10PGC20AP001 | #1机B辅机冷却水泵 | JZ002 | 1Y | 2020-07-15 | #1机B辅机冷却水泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
111 | 10LCJ10AP001 | #1机A低加疏水泵 | JZ002 | 4M | 2019-12-10 | #1机A低加疏水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
112 | 10LCJ20AP001 | #1机B低加疏水泵 | JZ002 | 4M | 2019-12-10 | #1机B低加疏水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
113 | 10MAJ10AP001 | #1机A真空泵 | JZ002 | 1Y | 2020-08-15 | #1机A真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
114 | 10MAJ20AP001 | #1机B真空泵 | JZ002 | 1Y | 2020-09-15 | #1机B真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
115 | 10MAJ30AP001 | #1机C真空泵 | JZ002 | 1Y | 2020-10-15 | #1机C真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
116 | 需新增 | #1机小机润滑油滤油机 | JZ002 | 1M | 2019-12-10 | #1机小机润滑油滤油机真空泵换油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油量：2L | 汽机本体班
117 | 10LCB10AP001 | #1机A凝结水泵 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机A凝结水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：10L | 汽机辅机班
118 | 10LCB20AP001 | #1机B凝结水泵 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机B凝结水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：10L | 汽机辅机班
119 | 10MKF11AP001 | #1机A定冷水泵 | JZ002 | 4M | 2019-12-10 | #1机A定冷水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：2L | 汽机本体班
120 | 10MKF11AP002 | #1机B定冷水泵 | JZ002 | 4M | 2019-12-10 | #1机B定冷水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：2L | 汽机本体班
121 | 10MKW11AP001 | #1机密封油真空泵电机减速箱 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机密封油真空泵电机减速箱减速箱补油换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：1L | 汽机本体班
122 | 10MKW11AP001 | #1机密封油真空泵 | JZ002 | 1Y | 2020-11-15 | #1机密封油真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：30g | 汽机本体班
123 | 10MKW11AP001 | #1机密封油真空泵 | JZ002 | 1M | 2019-12-10 | #1机密封油真空泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：5L | 汽机本体班
124 | 10PAC20AP001 | #1机A循环水泵 | JZ002 | 6M | 2019-12-10 | #1机A循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：5L | 汽机辅机班
125 | 10PAC50AA001 | #1机A循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机A循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
126 | 10PAC20AP002 | #1机B循环水泵 | JZ002 | 6M | 2019-12-10 | #1机B循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：500g | 汽机辅机班
127 | 10PAC50AA002 | #1机B循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机B循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
128 | 10PAC20AP003 | #1机C循环水泵 | JZ002 | 6M | 2019-12-10 | #1机C循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：500g | 汽机辅机班
129 | 10PAC50AA003 | #1机C循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机C循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
130 | 10PAC20AP004 | #1机D循环水泵 | JZ002 | 6M | 2019-12-10 | #1机D循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：500g | 汽机辅机班
131 | 10PAC50AA004 | #1机D循环水出口液压蝶阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机D循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
132 | 10PAJ11AP001 | #1机间冷塔#1清洗水泵 | JZ002 | 连续运行20天 |  | #2机间冷塔#1清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
133 | 10PAJ12AP001 | #2机间冷塔#1清洗水泵 | JZ002 | 连续运行20天 |  | #2机间冷塔#2清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
134 | 10PAF04AA701 | #1机间冷塔#1液压紧急泄水阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #2机间冷塔#1液压紧急泄水阀液压执行机构换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
135 | 10PAF05AA701 | #1机间冷塔#2液压紧急泄水阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #2机间冷塔#2液压紧急泄水阀液压执行机构换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
136 | 需新增 | #1机A干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机A干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
137 | 需新增 | #1机B干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机B干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
138 | 需新增 | #1机C干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机C干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
139 | 需新增 | #1机D干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机D干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
140 | 需新增 | #1机E干式冷却塔风机减速机 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机E干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
141 | 10PTB10AA002 | #1机辅机干冷塔紧急泄水阀 | JZ002 | 1Y | 2019-12-10 | #1机辅机干冷塔紧急泄水阀液压执行机构换油 | 油箱加油,油品：福斯RENOLIN MR 520,油量：20L | 汽机辅机班
142 | 10PTB51AP001 | #1机干冷塔#1高压清洗水泵 | JZ002 | 连续运行20天 | 2019-12-10 | #1机干冷塔#1高压清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
143 | 10PTB51AP002 | #1机干冷塔#2高压清洗水泵 | JZ002 | 连续运行20天 | 2019-12-10 | #1机干冷塔#2高压清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
144 | 需新增 | #2机润滑油滤油机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机润滑油滤油机真空泵换油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油量：2L | 汽机本体班
145 | 20PGC10AP001 | #2机A辅机冷却水泵 | JZ003 | 1Y | 2019-12-15 | #2机A辅机冷却水泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
146 | 20PGC20AP001 | #2机B辅机冷却水泵 | JZ003 | 1Y | 2020-01-15 | #2机B辅机冷却水泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
147 | 20LCJ10AP001 | #2机A低加疏水泵 | JZ003 | 4M | 2019-02-20 | #2机A低加疏水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
148 | 20LCJ20AP001 | #2机B低加疏水泵 | JZ003 | 4M | 2019-02-20 | #2机B低加疏水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：1/2-2/3油位 | 汽机辅机班
149 | 20MAJ10AP001 | #2机A真空泵 | JZ003 | 1Y | 2020-02-15 | #2机A真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
150 | 20MAJ20AP001 | #2机B真空泵 | JZ003 | 1Y | 2020-03-15 | #2机B真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
151 | 20MAJ30AP001 | #2机C真空泵 | JZ003 | 1Y | 2020-04-15 | #2机C真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：200g | 汽机辅机班
152 | 需新增 | #2机小机润滑油滤油机 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机小机润滑油滤油机真空泵换油 | 油壶,油品：LeyboldVLO130,油量：2L | 汽机本体班
153 | 20LCB10AP001 | #2机A凝结水泵 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机A凝结水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：10L | 汽机辅机班
154 | 20LCB20AP001 | #2机B凝结水泵 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机B凝结水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：10L | 汽机辅机班
155 | 20MKF11AP001 | #2机A定冷水泵 | JZ003 | 4M | 2019-02-20 | #2机A定冷水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：2L | 汽机本体班
156 | 20MKF11AP002 | #2机B定冷水泵 | JZ003 | 4M | 2019-02-20 | #2机B定冷水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：2L | 汽机本体班
157 | 20MKW11AP001 | #2机密封油真空泵电机减速箱 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机密封油真空泵电机减速箱减速箱补油换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：1L | 汽机本体班
158 | 20MKW11AP001 | #2机密封油真空泵 | JZ003 | 1Y | 2020-05-15 | #2机密封油真空泵泵体加油口换油 | 黄油枪加油,油品：#3锂基脂,油量：30g | 汽机本体班
159 | 20MKW11AP001 | #2机密封油真空泵 | JZ003 | 1M | 2018-12-20 | #2机密封油真空泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：5L | 汽机本体班
160 | 20PAC20AP001 | #2机A循环水泵 | JZ003 | 6M | 2019-05-20 | #2机A循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：5L | 汽机辅机班
161 | 20PAC50AA001 | #2机A循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机A循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
162 | 20PAC20AP002 | #2机B循环水泵 | JZ003 | 6M | 2019-05-20 | #2机B循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：500g | 汽机辅机班
163 | 20PAC50AA002 | #2机B循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机B循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
164 | 20PAC20AP003 | #2机C循环水泵 | JZ003 | 6M | 2019-05-20 | #2机C循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：500g | 汽机辅机班
165 | 20PAC50AA003 | #2机C循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机C循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
166 | 20PAC20AP004 | #2机D循环水泵 | JZ003 | 6M | 2019-05-20 | #2机D循环水泵泵体加油口换油 | 油壶,油品：ISO-VG46、GB11120-89,油量：500g | 汽机辅机班
167 | 20PAC50AA004 | #2机D循环水出口液压蝶阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机D循环水出口液压蝶阀液压蝶阀油站换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：80L | 汽机辅机班
168 | 20PAJ11AP001 | #2机间冷塔#1清洗水泵 | JZ003 | 连续运行20天 |  | #2机间冷塔#1清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
169 | 20PAJ12AP001 | #2机间冷塔#2清洗水泵 | JZ003 | 连续运行20天 |  | #2机间冷塔#2清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
170 | 20PAF04AA701 | #2机间冷塔#1液压紧急泄水阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机间冷塔#1液压紧急泄水阀液压执行机构换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
171 | 20PAF05AA701 | #2机间冷塔#2液压紧急泄水阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机间冷塔#2液压紧急泄水阀液压执行机构换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
172 | 需新增 | #2机A干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1Y | 2019-03-20 | #2机A干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
173 | 需新增 | #2机B干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1Y | 2019-03-20 | #2机B干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
174 | 需新增 | #2机C干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1Y | 2019-03-20 | #2机C干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
175 | 需新增 | #2机D干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1Y | 2019-03-20 | #2机D干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
176 | 需新增 | #2机E干式冷却塔风机减速机 | JZ003 | 1Y | 2019-03-20 | #2机E干式冷却塔风机减速机减速机油箱换油 | 油壶,油品：美孚600XP220齿轮油,油量：100L | 汽机辅机班
177 | 20PTB10AA002 | #2机辅机干冷塔紧急泄水阀 | JZ003 | 1Y | 2019-12-20 | #2机辅机干冷塔紧急泄水阀液压执行机构换油 | 油箱加油,油品：福斯RENOLIN MR 520,油量：20L | 汽机辅机班
178 | 20PTB51AP001 | #2机干冷塔#1高压清洗水泵 | JZ003 | 连续运行20天 |  | #2机干冷塔#1高压清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
179 | 20PTB51AP002 | #2机干冷塔#2高压清洗水泵 | JZ003 | 连续运行20天 |  | #2机干冷塔#2高压清洗水泵油室换油 | 油壶,油品：#46液压油(昆仑),油量：20L | 汽机辅机班
180 | J0LAC10AP001 | 电动给水泵 | JZ013 | 2Y | 2019-12-20 | 电动给水泵前置泵换油 | 油壶,油品：ISO-VG4、GB11120-89,油量：1L | 汽机辅机班
181 | 20XJA01AG000 | 柴油发电机 | JZ013 | 1Y | 2019-12-20 | 柴油发电机机油油箱换油 | 油箱加油,油品：15W-40号机油,油量：200L | 汽机本体班
182 | 20XJA01AG000 | 柴油发电机 | JZ013 | 2Y | 2020-12-20 | 柴油发电机冷却液换油 | 油壶,油品：康明斯30107,油量：500L | 汽机本体班